«УТВЕРЖДАЮ» исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» ___________________/А.Н. Гончаров/ «____»____________________2018г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(лот №9-ТПиР-2018-ЧЭСК)

г. Чебоксары

2018 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к лоту 9-ТПиР-2018-ЧЭСК

| № | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдела развития энергосбытовых систем | Волков М.Е. |  |  |
| 2 | Начальник отдела информационных технологий | Левин А.В. |  |  |
| 3 | Начальник Управления обеспечения деятельности АО «ЭСК РусГидро» | Ширгин С.Н |  |  |
| 4 | Начальник Управления закупок АО «ЭСК РусГидиро» | Егоров А.С. |  |  |

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Поставка и монтаж источника бесперебойного электропитания для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Продукция) (лот 9-ТПиР-2018-ЧЭСК). Наименование, ассортимент, количество поставляемой Продукции указаны в Спецификации к настоящим Техническим Требованиям.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее – Покупатель), юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение серверной комнаты АО "Чувашская энергосбытовая компания" источником бесперебойного электропитания для обеспечения производственной деятельности Общества

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - В настоящее время в обществе используется серверная комната с максимальным энергопотреблением 37 Киловатт (28 киловатт вычислительное оборудование, 9 киловатт система кондиционирования).

  - В качестве места размещения источника бесперебойного питания выделено место под размещение электрощитовая комната – подвальное помещение (Приложение №3. Электрощитовая комната).

  - В электрощитовую комнату подведено внешнее энергоснабжение здания и серверной комнаты (Приложение №4. Схема внешнего электроснабжения здания)

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Наименование и количество поставляемой Продукции должны соответствовать указанным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

  - Технические характеристики Продукции должны соответствовать заявленным.

  - Качество поставляемой Продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

  - На поставляемую по договору Продукцию устанавливается гарантийный срок не менее указанного в спецификации, а в случае, если производителем  продукции (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

  - Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

  - Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисом через соответствующие сервисные службы производителей оборудования в соответствии со сроками и условиями, приведенными в разделе 6 (п. Гарантийная поддержка) или превосходящими.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Покупателя или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования

| № п/п | Наименование, характеристики, параметры продукции | Требуемое значение, величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Источник бесперебойного электропитания | 1 шт. |
| 1.1. | Общие характеристики |  |
| 1.1.1 | Номинальная мощность (кВА) | Не менее 60 |
| 1.1.2 | Активная мощность (кВт) | Не менее 48 |
| 1.1.3 | Технология ИБП с двойным преобразованием | Наличие |
| 1.1.4 | Изолирующий выходной трансформатор | Наличие |
| 1.1.5 | Гальваническая развязка входной и выходной электрической цепи | Наличие |
| 1.1.6 | Возможность резервирования по схеме N+1 | Наличие |
| 1.1.7 | 12 пульсный преобразователь напряжения на IGBT транзисторах | Наличие |
| 1.1.8 | SNMP карта для удаленного мониторинга и управления по сети Ethernet | Наличие |
| 1.1.9 | Трансляция предупреждений о низком уровне заряда батарей ИБП и подачи команды на автоматическое завершение работы серверного оборудования под управлением операционных систем MS Windows Server 2012, Vmware vSphere ESXi 6 | Наличие |
| 1.1.10 | GSM модуль для отправки SMS сообщений об отключении напряжения на входной линии и его возобновлении. | Наличие |
| 1.2. | Входные характеристики |  |
| 1.2.1 | Поддерживаемые стандарты номинального напряжения 380/220V, 400/230V, 415/240V, 50/60 Герц 3 фазы нейтраль земля | Наличие |
| 1.2.2 | Допустимое отклонение от номинальной частоты при полной нагрузке без переключения на батарею | Не менее 8% |
| 1.2.3 | Функция плавного пуска (нарастания нагрузки) | Наличие |
| 1.2.4 | Допустимый отклонение входного напряжения от номинального при полной нагрузке без переключения на батарею | не менее 20% |
| 1.2.5 | Совместимость с дизель-генераторными установками | Наличие |
| 1.2.6 | Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) при 100% нагрузке | Не более 5% |
| 1.2.7 | Коэффициент мощности на входе | Не менее 0,9 |
| 1.3. | Выходные характеристики |  |
| 1.3.1 | Поддерживаемые стандарты номинального напряжения 380/220V, 400/230V, 415/240V, 3 фазы нейтраль земля | Наличие |
| 1.3.2 | КПД | Не менее 90% |
| 1.3.3 | Выходная частота (номинальная) 50, 60 герц (по выбору) | Наличие |
| 1.3.4 | Допустимое отклонение выходной частоты от номинальной | Не более 0,1% |
| 1.3.5 | Коэффициент мощности на выходе | Не менее 0,8 |
| 1.3.6 | Отклонение выходного напряжения от номинального | Не более 1% |
| 1.3.7 | Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений напряжения на выходе (THDU) при 100% линейной нагрузки | Не более 2% |
| 1.3.8 | Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений напряжения на выходе (THDU) при 100% нелинейной нагрузки (МЭК 62040–3) | Не более 5% |
| 1.3.9 | Форма сигнала: Синусоидальная | Наличие |
| 1.3.10 | Перегрузочная способность в течении 1 минуты | Не менее 150% |
| 1.4 | Байпас | 1 шт. |
| 1.4.1 | Функция ручного байпаса | Наличие |
| 1.4.2 | Функция автоматического байпаса при перегрузке или низком уровне заряда батарей | Наличие |
| 1.4.3 | Функция сервисного байпаса | Наличие |
| 1.4.4 | Номинальный ток байпаса | Не менее 87 Ампер |
| 1.4.5 | Пусковой ток байпаса | Не менее 870 Ампер |
| 1.5 | Массогабаритные характеристики |  |
| 1.5.1 | Ширина | Не более 1м |
| 1.5.2 | Глубина | Не более 1 м |
| 1.5.3 | Высота | Не более 2 м |
| 1.5.4 | Масса | Не более 600 кг |
| 2. | Батарейный шкаф | 1 шт. |
| 2.1 | Количество аккумуляторных батарей в шкафу | Не более 37 шт. |
| 2.1.1 | Время работы от батарейного шкафа при 100% нагрузке | Не менее 15 минут |
| 2.1.2 | Время перезарядки батарейного шкафа от 0% до уровня заряда 90% | Не более 9 часов |
| 2.1.3 | Автомат защиты шины постоянного тока для батарейного шкафа | Наличие |
| 2.1.4 | Технология изготовления аккумуляторных батарей AGM (Absorbent Glass Mat) 12 вольт, с номинальным сроком службы не менее 10 лет. | Наличие |
| 2.1.5 | Батарейный шкаф должен быть рассчитан на использование в плохо проветриваемых помещениях | Наличие |
| 2.1.6 | Номинальное напряжение каждой аккумуляторной батареи 12 вольт | Наличие |
| 2.1.7 | Саморазряд % от емкости в месяц при 20 градусах Цельсия | Не более 3 |
| 2.1.8 | Дата изготовления аккумуляторных батарей | Не ранее 01 января 2018 года |
| 2.2 | Массогабаритные характеристики |  |
| 2.2.1 | Ширина | Не более 1 м |
| 2.2.2 | Глубина | Не более 1 м |
| 2.2.3 | Высота | Не более 2 м |
| 2.2.4 | Масса | Не более 2000 кг |

  - Требования к гарантийной поддержке:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

  - Требования к пусконаладочным работам:

- Монтаж должен быть производен в электрощитовой комнате силами Поставщика

- Оборудование должно быть сборно-разборным, для возможности разгрузки и монтажа в электрощитовую комнату.

- Поставщик должен подключить Источник бесперебойного питания к электрическому вводу в пределах электрощитовой комнаты

- Поставщик должен подключить Источник бесперебойного питания к электрическому выводу в пределах электрощитовой комнаты

- Поставщик должен подключить батарейный блок к Источнику бесперебойного питания.

- Место расположения Оборудования в электрощитовой комнате определяется на месте выполнения работ Покупателем.

- Источник бесперебойного питания и батарейный блок должны быть подключены Поставщиком через защитный автоматический выключатель.

- Поставщик совместно с Покупателем производит приемосдаточные испытания оборудования.

- В состав приемосдаточных испытаний должны войти тесты на работу при 100% нагрузке с электропитанием источника бесперебойного питания во всех основных режимах работы: работа от электрической сети, работа в режиме Байпас, работа в режиме питания от батарей, работа от электрической сети в режиме заряда разряженных батарей.

- Балластную нагрузку на время приемосдаточных испытаний источника бесперебойного питания обеспечивает Поставщик.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Поставка Продукции производится в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

  - Доставка должна быть произведена в офис Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13А, электрощитовая комната.

  - В случае обнаружения Продукции, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству, Поставщик производит допоставку, возврат, либо переоценку Продукции, с предоставлением соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - После поставки Продукции, Поставщик производит пусконаладочные работы в течении 5(пяти) рабочих дней.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Порядок приёмки Продукции по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Продукции в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Поставщика является необязательным, а также когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Продукции в таком случае являются обязательными для Поставщика.

  - В случае отказа Покупателя от приемки Продукции ненадлежащего качества (некомплектной продукции) Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления вывезти некачественную Продукцию со склада Покупателя, в противном случае Поставщик возмещает Покупателю расходы за хранение в размере 1,5% от стоимости не вывезенной Продукции за каждый день хранения.

  - Пуско-наладочные работы должны быть произведены в течении 5-и рабочих дней. По завершению которых оформляется акт выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

  - Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

  - Наличие квалифицированного персонала Участника для проведения пусконаладочных работ в количестве не менее 1 человека с 5 группой допуска электробезопасности (подтверждается справкой о кадровых ресурсах с приложением копий удостоверения электробезопасности)

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Таможенные пошлины, страховые расходы, транспортные расходы по доставке, упаковке Продукции до склада Покупателя, а также уплате налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость Продукции. Транспортные расходы Поставщика по доставке Продукции до склада и разгрузке на склад по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, улица Федора Гладкова, 13А, входят в стоимость Продукции по настоящему договору.

  - Расходы Поставщика по пусконаладочным работам должны быть включены в Сводную таблицу стоимости Продукции и пусконаладочных работ в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

  - Расходы Поставщика по пусконаладочным работам не должны превышать 10% от итоговой стоимости оборудования.

  - Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки Сводную таблица стоимости Продукции и пусконаладочных работ, в соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям, в которой должны быть заполнены все столбцы и строки.

  - Сведения о стоимости Продукции и пусконаладочных работ в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям служат для оценки и сопоставления предложений участников и должны заполняться в рублях с точностью до копеек. Цена предложения должна быть указана без учёта НДС и с учётом НДС (если НДС предусмотрено налоговым законодательством), или должно быть указание на то, что Продукция «НДС не облагается».

  - При условии соответствия заявок участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Продукции и пусконаладочных работ в рублях без НДС на основании Приложения №2 к настоящим Техническим требованиям. В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок будет закреплена в договоре.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Поставщику предоставляется следующая документация:

- Спецификация Продукции. Приложение №1 к техническим требованиям.

- Технические требования

  - Требования по заполнению Технического предложения:

В случае если в технических требованиях использованы слова «не более» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или меньшее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено максимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не более»).

В случае если в технических требованиях использованы слова «не менее» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или большее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено минимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не менее»).

В иных случаях значения показателя, установленные в виде значений, которые не могут изменяться, участник закупки предоставляет сведения точно соответствующие требованиям технических требований.

Значения показателя должны подтверждаться URL ссылкой на техническую документацию, размещенную на официальном сайте производителя оборудования. В случае отсутствия официального сайта производителя, Участник предоставляет скан копию технической документации производителя оборудования, заверенную производителем оборудования.

Участник закупки должен предоставить в составе соей заявки подробную спецификацию продукции с указанием артикулов, наименований, гарантийного срока на каждое наименование Продукции

Приложения:

Приложение №1. Спецификация продукции

Приложение №2. Сводная таблица стоимости Продукции и пусконаладочных работ.

Приложение №3. Электрощитовая комната.

Приложение №4. Схема внешнего электроснабжения здания.

Приложение №1

к техническим требованиям

Спецификация Продукции

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИБП Delta Ultron NT-Series 60 KVA Без батарей с 12 пульсным преобразователем напряжения и изолирующим трансформатором с гальванической развязкой или аналог согласно разделу 6 п.1 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |
|  | Батарейный шкаф с 34 аккумуляторными батареями DELTA HRL 12-100 и комплектом соединителей или аналог согласно разделу 6 п.2 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |

Приложение №2

к техническим требованиям

Сводная таблица стоимости Продукции и пусконаладочных работ.

| № п/п | Наименование подукции | Ед. изм. | Гарантийный срок производителя | Цена единицы продукци/ пусконаладочных работ, руб. без НДС | НДС, % | Цена единицы продукции/ пусконаладочных работ, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость продукции/пусконаладочных работ, руб. без НДС | Стоимость продукции/пусконаладочных работ, руб. с НДС | Срок поставки оборудования/ Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Источник бесперебойного электропитания | шт |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Батарейный шкаф | шт |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Итоговая стоимость продукции | х | х | х | 18 | х | х |  |  |  |
| 4 | Пусконаладочные работы | Чел*час | х |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО | х | х | х | х | х | х |  |  |  |