ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, систем управления контроля доступом, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации, установленных в административных зданиях Управления и МРО

для нужд АО "Чувашская энергосбытовая компания"

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг):

Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, систем управления контроля доступом, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации, установленных в административных зданиях Управления и МРО для нужд АО "Чувашская энергосбытовая компания" (Лот №13-ХОЗ-2016-ЧЭСК).

- Заказчик (подразделение заказчика)

Заказчик - Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», местонахождение, юридический и фактический адрес: РФ, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, дом 13А.

- Цели и задачи. Существующее положение

Обеспечение качественного состояния и работоспособности оборудования, кабельных сетей (в том числе программного обеспечения).

Обеспечение бесперебойной работы технических средств охраны (ТСО), системы видеонаблюдения (СВН), системы контроля и управления доступом (СКУД), тревожной сигнализации (ТС), охранной сигнализации (ОС), охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и пожарной сигнализации (ПС).

Техническому обслуживанию и ремонту ТСО, СВН, СКУД, ТС, ОС, ОПС и ПС.

Замене оборудования, приборов, которые выработали установленные сроки эксплуатации в соответствии с требованиями нормативных актов.

Определение качественного состояния оборудования, кабельных сетей и проверка их работоспособности (в том числе программного обеспечения).

Своевременное выявление и устранение недостатков, снижающих эффективность работы систем и приводящих к возникновению отказов аппаратуры (программного обеспечения).

Предупреждение отказов оборудования, увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы оборудования.

Проверка и доведение до установленных норм параметров оборудования систем, линейно-кабельных и распределительных устройств.

Ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации.

Анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации систем.

Техническая консультативная поддержка эксплуатирующего персонала и руководителей по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем в целях эффективного использования.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

Требования к обслуживанию и ремонту систем ТСО

Техническое обслуживание и ремонт проводятся с целью обеспечения круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме, технических средств  видеонаблюдения, системы контроля и управлением доступом, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации силами и средствами Исполнителя и из его материалов:

-  диагностика (установление конкретных причин неисправности) и устранение причин отказов и ложных срабатываний систем, производится Исполнителем независимо от фактической стоимости и количества требуемых деталей, блоков, материалов и затратоемкости работ;

-  ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий, влияющих на работоспособность систем;

- доставка и установка (замена) запасных модулей, узлов, плат, блоков и иных материалов, необходимых для оказания услуг на объектах или в сервисном центре;

- ремонт (восстановление работоспособности или замена отдельных частей) с последующей проверкой технического состояния и ввод в эксплуатацию системы, независимо от фактической стоимости и количества требуемых для ремонта запасных частей, узлов, деталей, блоков, материалов и затратоемкости ремонта;

- освидетельствование систем  контроля и управления доступом, видеонаблюдения и выдача заключения об их техническом состоянии при невозможности (нецелесообразности, нерентабельности) ремонта элементов, а также иных документов, необходимых для принятия решения об их списании;

-  Исполнитель должен в экстренных случаях провести ремонт вышедшего из строя оборудования и восстановить работоспособность систем ТСО за свой счет с последующей оплатой оказанных услуг и оборудования Заказчиком по отдельному счету;

-  оказать иные услуги (работы, действия), выполнение которых может потребоваться для поддержания последующей бесперебойной работы  систем ТСО;

- Исполнитель осуществляет техническое обслуживание систем ТСО в соответствии с регламентами, установленными технической документацией и настоящим ТЗ, но не реже 1 (одного) раза в месяц;

Исполнитель обязан иметь в наличии аварийный, неснижаемый запас комплектующих запасных частей и материалов для текущего ремонта и обслуживания, позволяющий восстанавливать работоспособность систем ТСО в течение 3-х часов в рабочее время и в течение  12 часов – в нерабочее время.

При возникновении неисправности элементов систем ТСО Исполнитель обязан прибыть на объект, провести диагностику и установить причину неисправности в течение 3-х часов с момента поступления заявки.

Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, нормативной документации и другими требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к данному виду работ.

Организовывать и качественно выполнять на постоянной основе плановые работы по техническому обслуживанию систем в соответствии с технологическими картами и регламентами производства работ, нормативными документами (руководство по эксплуатации, паспорт на изделия и т. п.) и другой технической документацией.

Своевременно выявлять и принимать меры к устранению неисправностей, влияющих на качественное функционирование оборудования систем.

Своевременно уведомлять Заказчика в письменной форме о наличии причин (угрозе их возникновения), негативно влияющих на качественную работоспособность систем.

Проводить по заявке Заказчика при необходимости производства каких-либо работ на временное отключение элементов систем и оформлять соответствующий акт.

Проводить инструктажи лиц, допущенных Заказчиком к пользованию данным оборудованием, о порядке работы с оборудованием систем.

Соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил и инструкций при выполнении работ несет Исполнитель.

Обеспечивать своих работников соответствующей документацией, измерительными средствами, технологическими и расходными материалами, необходимыми для проведения технологического обслуживания

Исполнитель должен ежемесячно представлять отчет о проделанной работе, состоянии и работоспособности комплекса и выдавать необходимые рекомендации.

В случае выхода из строя оборудования, Исполнитель обязан предоставить на замену исправное оборудование из состава ЗИПа, на срок необходимый для закупки нового оборудования, но не более 40 дней. Данный срок может быть продлен по предварительной договоренности с Исполнителем.

Требования к качеству оказываемых услуг по обслуживанию систем ТСО

Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности должны оказываться обученными, аттестованными специалистами.

Технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000в. и быть аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М -016-2001.

Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р М-012-2000.

Количество специалистов Исполнителя, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг, выполняемых работ.

Исполнитель должен назначить ответственных лиц за противопожарную безопасность и обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требования к соблюдению нормативной документации

При выполнении Технического обслуживания Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации. МВД России;

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране, утвержденный Главным управлением вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России;

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- Паспорта, инструкции, руководства на обслуживаемое оборудование.

Перечень объектов и периодичность выполнения ТО

| №№ п/п | Наименование объекта, адрес нахождения | Наименование ТСО | Периодичность тех.обслужива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление АО «Чувашская энергосбытовая компания», г.Чебоксары, ул.Гладкова, д.13 а; | СВН, СКУД, ПС | ежемесячно |
| 2. | Чебоксарское межрайонное отделение, АО «Чувашская энергосбытовая компания» г.Чебоксары, Московский проспект, д.41/1. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 3. | Новочебоксарское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 21а | СВН, СКУД, ПС | ежемесячно |
| 4. | Цивильское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Цивильск, ул. Трактористов, д. 2Г; | СВН, СКУД, ПС, ТС | ежемесячно |
| 5. | Алатырское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Алатырь, ул.Московская/Жуковского, д.64/57. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 6. | Батыревское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», с. Батырево, проспект Ленина, д.22а. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 7. | Канашское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Канаш, ул. Пушкина, д. 10. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 8. | Шумерлинское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Шумерля, ул. Ленина, д. 34а. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |
| 9. | Ядринское межрайонное отделение АО «Чувашская энергосбытовая компания», г. Ядрин, ул. Герцена, д. 9в. | СВН, СКУД, ОПС, ТС | ежемесячно |

Объем оказываемых услуг:

Сервисное техническое обслуживание ТСО (систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации) включает в себя осуществление комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера в соответствии с требованиями технической документации, в том числе:

| №№ п/п | Перечень (наименование) работ | Периодичность работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ по обслуживанию системы видеонаблюдения |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, серверов, плат видеозахвата, видеокоммутаторов, видеокамер, блоков питания, вспомогательного оборудования и т.д. 2.Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов. 3. Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов. 4. Проверка надежности крепления проводов и кабелей 5. Протирка («промывка») экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах и термокожухах (при необходимости удаляется пыль с линз видеокамер). 6. Протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам и дополнительного оборудования. 7. Контроль и регулировка зон захвата видеокамер, корректировка настроек видеокамер. | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежеквартально ежеквартально |
| 2. | Общая проверка работоспособности: 1. Проверка качества записи видеоизображения и воспроизводимого изображения от всех видеокамер. 2. Проверка целостности и длительности записи видеоархивов. 3. Контроль сопротивления изоляции электрических цепей. 4. Проверка на помехоустойчивость системы. 5. Проверка и настройка программного обеспечения, параметров записи, архивирования и воспроизведения; 6. Диагностика средств управления и контроль функционирования системы в целом. | ежемесячно ежемесячно 1 раз в год 1 раз в полугодие ежемесячно ежеквартально |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |
| Перечень работ по обслуживанию систем контроля и управления доступом |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: 1. Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида: электромеханических и электромагнитных устройств (замков), считывателей, контакторов, линейных модулей, блоков питания, вспомогательного оборудования, резьбовых соединений и разъемов. 2. Проверка состояния гибких соединений (переходов) 3. Оказание услуг по устранению последствий климатических, технологических и иных неблагоприятных условий. 4. Контроль на работоспособность оборудования: электромеханических и электромагнитных устройств (замков), регулировка контактирующих частей. 5. Чистка корпуса видеосервера на базе ПК от пыли и грязи: - внешняя очистка; - чистка с разборкой корпуса; - чистка полная с разбором всех компонентов видеосервера | ежемесячно ежеквартально ежемесячно ежемесячно ежеквартально |
| 2. | Общая проверка работоспособности: 1. Настройка и корректировка рабочего состояния программно - аппаратного комплекса СКУД. 2. Проверка целостности баз данных СКУД. 3. Контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах и логических устройствах. 4. Диагностика средств управления и контроль функционирования системы. 5. Проверка электрического сопротивления кабельных линий управления СКУД 6. Проверка на помехоустойчивость системы 7. Диагностика ресурсов, проверка дисков на наличие ошибок файловой системы, сбойных секторов, повреждений магнитного слоя. | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 1 раз в год 1 раз в полугодие ежемесячно |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | Немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |
| Перечень работ по обслуживанию тревожной сигнализации |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: - Оконечных устройств, блоков питания, аккумуляторных батарей и вспомогательного оборудования. | ежемесячно |
| 2. | Общая проверка работоспособности: 1. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, аккумуляторных батарей. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания. 2. Проверка работоспособности системы при переключении с основного источника электропитания на резервный и обратно. 3. Контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода. 4. Проверка состояния гибких соединений (переходов). | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | Немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |
| Перечень работ по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования и элементов систем: 1. Приемно-оконечных устройств, пожарных извещателей, оповещателей, расширителей, блоков питания и вспомогательного оборудования. | ежемесячно |
| 2. | Общая проверка работоспособности: - Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов и извещателей: дымовых, тепловых, ручных (по каждому шлейфу); очистка (продувка) оптических линз в дымовых извещателях. - Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, аккумуляторных батарей. Контроль (измерение) параметров питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания. - Проверка работоспособности системы при переключении с основного источника электропитания на резервный и обратно. - Проверка работоспособности световых и звуковых оповещателей. - Контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода. - Проверка состояния гибких соединений (переходов). - Комплексная проверка работоспособности системы на готовность (с имитацией сигналов «неисправность» «пожар». | ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежеквартально ежеквартально ежеквартально |
| 3. | Оказание услуг по ремонту систем: 1. Оказание услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных в ходе проведения ТО. 2. Оказание услуг по ремонту системы по заявке заказчика, в случае возникновения сбоев в работе и выходе из строя аппаратуры | Немедленно в течение 3 часов с момента получения заявки в рабочее время, в течение 12 часов – в нерабочее время. |

В первый месяц обслуживания Исполнитель проводит ревизию установленного оборудование ТСО в результате которой готовит письменный отчет Заказчику.

Заказчик производит вызов специалиста Исполнителя согласно письменной или устной заявке по необходимости.

В случае отсутствия поступления заявки от Заказчика, Исполнитель обязан проводить работы по сервисному техническому обслуживанию всего оборудования обеспечивающего работоспособность  ТСО  не реже 1 (одного) раза в месяц.

Перечень установленного основного оборудования ТС, ОПС, ПС, СВН, СКУД указан в приложении (Приложени№1).

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Сроки оказания услуг: с 01 августа 2016г. до 31 июля 2017 года.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Выполнение всего объема работ своими силами и в сроки, предусмотренные закупочной документацией.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

-  наличие действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

«Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом работы и репутацией;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора на оказание услуг (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии и сертификаты);

- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, деятельность исполнителя не должна быть приостановлена;

- Исполнитель до подписания договора на оказание услуг должен раскрыть информацию о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по установленной форме;

- не распространять третьим лицам информацию служебного, коммерческого и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения своих служебных обязанностей по оказанию охранных услуг.

- Требования к договорным условиям

Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному техническому обслуживанию  систем видеонаблюдения,  систем контроля и управления доступом, тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и пожарной сигнализации (далее именуемые – услуги), а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги.

Услуги оказываются иждивением Исполнителя – из материалов, силами и средствами Исполнителя.

Если в процессе оказания услуг  обнаруживается, что в ТСО кроме технического обслуживания требуется выполнение ремонта и замены отдельных узлов и блоков, то Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и с его согласия производит ремонт СВН, СКУД, ТС, ОС, ОПС и ПС.

Стоимость деталей, узлов и комплектующих, заменяемых Исполнителем при оказании услуг по ремонту в послегарантийный период, оплачивается Заказчиком по ценам, действующим у Исполнителя в момент оказания услуг и согласованных с Исполнителем путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Допускается производить ремонт СВН, СКУД, ТС, ОС, ОСП и ПС из деталей Заказчика. Ремонт ТСО в течение гарантийного срока эксплуатации производится за счет Исполнителя.

Услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими сторонами акта оказанных услуг.   Отчеты  о техническом состоянии ТСО предоставляются отдельно по каждому межрайонному отделению Заказчика в момент оказания услуг.

Исполнитель обязан:

Оказывать услуги надлежащего качества и в согласованные сроки.

Информировать Заказчика о техническом состоянии ТСО и о фактах выявления возможных причин выхода ТСО из строя, а также обо всех технических изменениях, влияющих на дальнейшее оказание услуг с предоставлением Заказчику письменного технического отчета.

При оказании услуг соблюдать правила технической эксплуатации, правила по охране труда и техники безопасности, правила пожарной безопасности и нести ответственность за их соблюдение.

Провести инструктаж работников Заказчика, допущенных к ТСО, по эксплуатации указанных систем.

В случае выхода из строя ТСО предоставить на замену исправную СВН, СКУД, ТС, ОС, ОПС и ПС на срок, необходимый для закупки нового оборудования, но не более чем на 40 календарных дней. Данный срок может быть продлен по договоренности сторон.

Безвозмездно и незамедлительно, либо в согласованный с Заказчиком срок устранить все выявленные в результате приемки оказанных услуг недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшающих качество оказываемых услуг.

Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать условиям договора,  нормативно-технической документации и другим требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду услуг.

Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон или по требованию одной из сторон при существенном нарушении Договора. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд.

В случае если невозможность оказания услуг, возникла по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю только фактически понесенные им расходы.

Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

- Требования к документации по ценообразованию

Расчетным периодом для оказания услуг является календарный месяц оказания услуг. Оплата за неполный месяц производится за фактически оказанные в данном месяце услуги.

Акт оказанных услуг,  счет-фактура и счет на оплату направляются Исполнителем в адрес Заказчика в течение 2-х рабочих дней после окончания расчетного месяца и подписываются Заказчиком в течение 5-и рабочих дней с момента их получения при отсутствии мотивированных замечаний.

Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение  30 (тридцати) календарных дней с момента подписания  обеими сторонами акта оказанных услуг, предоставленного  счета на оплату, при условии, что услуги оказаны надлежащего качества и в согласованные сроки.

Исполнитель до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем представляет Заказчику письменный отчет о техническом состоянии ТСО, акты выполненных работ (оказанных услуг) на Объектах Заказчика и счет на оплату по адресу: 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова, 13 а.

- Иные требования и условия

Инженерно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ–016–2001.

Инженерно-технический персонал должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям НТД.

Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТР М-012-2000.

Исполнитель должен иметь собственную службу технической поддержки, ориентированную на работу с заказчиком и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году.

Гарантийный срок на выполненные работы по обслуживанию ТСО составляет 1 месяц. На оборудование, узлы, комплектующие, заменяемые Исполнителем – предоставляется гарантийный срок  не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Споры разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров - разрешаются Арбитражным судом Чувашской Республики.

Приложение №1

Перечень основного оборудования тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, СВН, СКУД установленной на объектах

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Здание управления: г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Резервный источник питания «ББП-20М» – 1 шт.

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ГрандМагистр-4А»-1 шт.

Пульт контроля и управления "С-2000" – 1 шт.

Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" – 10 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 2 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 196 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 13 шт.

Табло "Выход" – 7 шт.

СВН

Сетевой видеорегистратор Qnap8024U  – 1 шт.

Видеокамеры – 14 шт.

СКУД

Контроллер VOSCOM – 1 шт.

Считыватель бесконтактный – 2 шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Чебоксарского межрайонного отделения: г. Чебоксары, Московский пр-т, 41/1:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Резервный источник питания «Скат-1200» – 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНС-1А" – 5 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 48 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 2 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 22 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" –  18 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 42 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20" – 5 шт.

Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12КП" – 1 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 2 шт.

Табло "Выход" – 2 шт.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 12  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Новочебоксарского межрайонного отделения: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.21А:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П»- 1 шт.

Резервный источник питания (РИП) «РИП-12 (исп. 01)» – 1 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 3 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 3 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-3" – 1 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 9 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 4 шт.

Прибор приемно-контрольный "Астра 812" – 1 шт.

Модернизированное радиоприемное устройство "Астра РИ-М РПУ" – 2 шт.

Извещатель магнитоконтактный, радиоканальный "Астра-3321" – 7 шт.

Извещатель пожарный ручной , радиоканальный "Астра-4511" – 4 шт.

Извещатель дымовой, радиоканальный "Астра 421РК" – 27 шт.

Извещатель ИК пассивный, радиоканальный "Астра-5131А" – 8 шт.

Извещатель звуковой радиоканальный "Астра-6131" – 9 шт.

Извещатель звуковой (акустический), радиоканальный "Астра-6131" – 45 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-141" – 45 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" – 4 шт.

Табло "Выход" – 8 шт.

Пульт контроля и управления "С-2000" – 1 шт.

Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» - 1 шт.

Охранно-пожарная панель «Контакт» - 1 шт.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Цивильского межрайонного отделения: г. Цивильск, ул. Трактористов, д.2Г:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ГрандМагистр-4А»-2 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-41" – 83 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-514-2" – 4 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 2 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 2 шт.

Табло «Выход» - 4 шт.

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «БРО-4 GSM» - 1шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНС-1А" – 1 шт.

Резервный источник питания «ИВЭПР-1220РМ-7» – 1 шт.

Провод ТРП 2х0,5 -800 м.

Провод КСВВнг- LS 2х0,5 – 100 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 13  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Алатырского межрайонного отделения: г. Алатырь, ул.Московская/Жуковская, 64/57:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания «ББП-20М» – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12КП" – 4 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 1 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 18 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-20" – 4 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 18 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" –  3 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-41" – 32 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 2 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Табло «Выход» - 2 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 150 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 13  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Батыревского межрайонного отделения: с. Батырево, пр. Ленина, 22а:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 3 шт.

ППКОП «С2000-4» - 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания (РИП) «РИП-12 (исп. 01)» – 3 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" – 28 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-Ш" – 1 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-2" – 3 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-3" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 55 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 50 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-15" – 13 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 22 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНФ-1" – 4 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "Кукла-Л" – 1 шт.

Извещатель тепловой максимально-дифференциальныйй "ИП 101-3А" – 12 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 64 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 10 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 3 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 5 шт.

Табло "Выход" – 5 шт.

Прибор управления оповещением «Октава-80Ц» - 1 шт.

Громкоговоритель настенный «АС-3-100» - 17 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 200 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 800 м.

Провод КСПВ 20х0,5 – 150 м.

Провод КСВВнг- LS 2х0,5 – 400 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Шумерлинского межрайонного отделения: г. Шумерля, ул. Ленина, 34А:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 3 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания (РИП) «РИП-12 (исп. 01)» – 2 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" – 28 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-Ш" – 1 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-2" – 3 шт.

Извещатель радиоволновый объемный "Аргус-3" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 54 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 51 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 20 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "КНФ-1" – 4 шт.

Извещатель охранный ручной электроконтактный "Кукла-Л" – 1 шт.

Извещатель тепловой максимально-дифференциальныйй "ИП 101-3А" – 12 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-66" – 60 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 10 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 3 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 5 шт.

Табло "Выход" – 5 шт.

Прибор управления оповещением «Октава-80Ц» - 1 шт.

Громкоговоритель настенный «АС-3-100» - 16 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 200 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 800 м.

Провод КСПВ 20х0,5 – 150 м.

Провод КСВВнг- LS 2х0,5 – 400 м.

СВН

Плата видеозахвата HicvisionD42XX -1 шт.

Видеокамера – 16  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Канашского межрайонного отделения: г. Канаш, ул. Пушкина, 10:

ОПС, ТС

Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт.

Шкаф ШПС (с встроенным резервным блоком питания) – 1 шт.

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 3 шт.

Прибор адресный расширитель С2000-АР2 – 8шт.

Блок индикации С2000-БКИ – 1шт.

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 – 1 шт.

Блок защиты линий БЗЛ – 3шт.

Блок защиты силовой БЗС – 1 шт.

Извещатель охранный оптико-электронный С2000-ИК исп.3 – 2 шт.

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный С2000-ШИК  – 4 шт.

Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой С2000-СТИК  – 8 шт.

Извещатель охранный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой С2000-ПИК-СТ – 6 шт.

Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК – 30 шт.

Кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 1 шт.

Индивидуальный ответчик с расширенной функциональностью СПИ «Юпитер» РИО-М – 1щт.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИП 212-34А ДИП-34А-01-02" – 30 шт.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ИПР 513-3АМ – 7 шт

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КП -3 шт.

Оповещатель световой "Молния-12-С " – 1 шт.

Устройства коммутационные УК-ВК/02 – 2шт.

Источник вторичного-электропитания (резервный) ИВЭПР – 1шт.

Кабель КСВВ2х0,5 – 375 м.

Кабель КСВВ 4х0,5 – 90 м.

Кабель ККСПГ-3 2х0,75 – 384 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеорегистратор RVI-R08 -1 шт.

Видеокамера – 22 шт.

Источник бесперебойного питания – 2 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.

- Здание Ядринского межрайонного отделения:г. Ядрин, ул.Герцена, д.9В:

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 исп.02»- 1 шт.

Устройство оконечное (УО) «Орион» - 1 шт.

Резервный источник питания «Скат-1200М» – 1 шт.

Оповещатель световой "Маяк-12" – 1 шт.

Оповещатель звуковой "АС-10" – 1 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-16/2" – 15 шт.

Извещатель магнитоконтактный "ИО 102-26" – 3 шт.

Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа" – 17 шт.

Извещатель оптико-электронный пассивный "Фотон-9" – 10 шт.

Извещатель дымовой оптико-электронный "ИП 212-41" – 21 шт.

Извещатель пожарный ручной "ИПР-И" – 3 шт.

Комплект "Астра-Р" – 1 шт.

Провод КСПВ 2х0,5 – 150 м.

Провод КСПВ 4х0,5 – 250 м.

СВН

Видеорегистратор RVI-R16 -1 шт.

Видеокамера – 10  шт.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

СКУД

Контроллер PERCo-СТО1-1 – 1шт.

Считыватель безконтактный PERCo-IR01 – 2шт.

Блок питания ББП-20 – 1шт.

Турникет PERCo – 1 шт.